## 附件三：《技术及商务要求响应材料》

一、技术要求

所有送修的灭火器必须按照国家现行标准（如 GB 4351.1《手提式灭火器》、GB 50444《建筑灭火器配置验收及检查规范》 等）进行水压试验、筒体清洗、干燥、更换损坏零件等全面检修。

· 充装的灭火剂必须为原厂正品或符合国家标准的优质药剂，严禁使用假冒伪劣或回收翻新药剂。

· 七氟丙烷药剂的充装及钢瓶检测应符合以下要求，七氟丙烷药剂：

- 纯度（m/m）≥99.6%；

- 含水率（m/m）≤10×10-4；3）酸度（m/m）≤1×10-4；

- 蒸发残留物（m/m）≤0.01、

- 悬浮物或沉淀物：无混浊或沉淀物。

- 充装的七氟丙烷药剂须具有国家相应质量监督检验中心或第三方检验机构出具的合格检验报告，出具相应的七氟丙烷灭火剂充装记录表

钢瓶检测技术标准：

- 钢印信息检查：对产品标准号、气瓶编号、水压试验压力、工作压力、监检标志、制造单位代号、制造日期、设计使用年限、瓶体壁厚、实际容积、实际重量、充装气体名称、气瓶制造许可编号。

- 瓶体外观检测：瓶体不应存在腐蚀、裂纹、夹层、凹陷深度小于6mm、鼓包、磕伤、划伤及其他缺陷。

- 壁厚检测：剩余壁厚不应小于设计壁厚。

- 气瓶内部检测应用内窥镜或其他辅助设备进行检查。

- 瓶口螺纹检测用低倍放大镜或目测观察螺纹状况，瓶口螺纹无裂纹、变形、磨损、腐蚀或其他机械损伤、气瓶音响检测应用重约250g的铜锤轻击瓶壁，气瓶应发出的音响清脆有力,余韵轻而长且有旋律感。

- 重量和容积测定实测重量小于气瓶制造钢印标记重量,且钢印标记重量与实测重量的差值应不大于钢印标记重量的5%。

- 水压试验压力一般按1.5倍公称工作压力值确定,试验压力下的保压时间不少于3min。水压试验中瓶体不能出现渗漏、明显变形或保压期间压力有回降现象。

- 气密性试验试验压力应为气瓶公称工作压力，气瓶浸水保压时间不少于2min,保压期间不得有泄漏或压力回降现象

- 检验机构需要达到甲类检验机构B2级，检验核准证RD6

- 根据气瓶安全技术规程（TSG23-2021）及国家标准钢制焊接气瓶定期检验及评定（GB/T13075-2016）规定出具气瓶检验报告及检验记录表

- 具备特种设备检验检测人员执业注册证书（QP-1）或（QPY)和中华人民共和国特种设备检验检测人员证书（检验人员）2人

- 作业现场气瓶拆除、安装恢复、系统调试等操作人员不少于2名，具备消防设施操作员中级工（四级）及以上等级《职业资格证书》必须严格符合国家规范GB 25972《气体灭火系统及部件》的要求，充装量必须与设计重量及设备铭牌标识完全一致，确保足量充装，绝不允许出现任何“缺斤少量”的情况。

2.4 回运、摆放、安装与调试

· 完成充装和检测的灭火器，供应商负责安全运回采购人现场。

· 供应商负责将所有灭火器按采购人要求及消防安全规定，摆放至指定位置，并进行安装。

· 服务完成后，现场应整洁有序，所有设备处于立即可用的备用状态。

· 对于七氟丙烷系统，需进行必要的联动调试，确保系统功能正常。

3. 质量与处罚条款

- 药剂质量与充装量保证

· 供应商必须保证所提供的所有灭火药剂（包括七氟丙烷）均为合格产品，并提供相关批次的合格证明。

· 采购人有权在服务过程中或结束后，委托第三方权威检测机构对任意灭火器或七氟丙烷系统的药剂种类、质量和充装量进行抽检。

- 违约处罚

· 如在抽检中发现任何灭火器或七氟丙烷系统存在 “药剂不符合国家规范要求”或“充装量缺斤少量” 的问题，则视为供应商严重违约。

· 对于每一个存在问题的设备，供应商除必须无条件免费重新充装至合格标准外，还将按该有问题设备的市场重置采购价的【2倍】向采购人支付违约金。

· 此处罚条款适用于所有被发现有问题的设备，且采购人有权因此终止合同，并追究供应商的相关责任。

1、售后服务：质保要求2年，提供售后服务承诺函并加盖公章；